## 报价清单
火灾自动报警控制系统耗材单价
序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 单位 | 售价 | 备注
1 | 感烟探测器 | JTY-GD-EI6012N | 1 | 套
2 | 感温探测器 | JTW-A2R-EI6013 | 1 | 套
3 | 可燃气体探测器 | JTQ-CHM-EI6810 | 1 | 套
4 | 消火栓按钮模块 | J-SAP-EI6024 | 1 | 套
5 | 手动报警按钮 | J-SAP-EI6021N | 1 | 套
6 | 输入模块 | J-EI6030N | 1 | 套
7 | 短路隔离器 | EI6060 | 1 | 套
8 | 火灾显示盘 | EI6050 | 1 | 台
9 | 火灾报警控制器 | JB-TGL-EI6000G/484 | 1 | 套
10 | 消防电话主机 | DH9261/B/20 | 1 | 套
11 | 消防广播主机 | GB9242/500 | 1 | 套
12 | 警铃（讯响器） | LW5609 | 1 | 只
13 | 消防广播喇叭 | XD5-6 | 1 | 只
14 | 多线联动盘 | J-EI6103Z | 1 | 套
15 | 总线联动盘 | J-EI6102N | 1 | 套
16 | 联动控制模块 | J-EI6043N | 1 | 块
17 | 打印机 | SP-RMD | 1 | 只
18 | 触摸屏 |  | 1 | 块
19 | 主机电源盘 | J-EI6212 | 1 | 台
20 | 报警主机主板 |  | 1 | 块
21 | 68°喷淋头 |  | 1 | 个
22 | 室内消防栓栓头 |  | 1 | 套
23 | 消防专用防火线 | ZR-RVS2*1.5 | 1 | 卷
24 | 智能电源盘 | J-EI6200/30A | 1 | 套
25 | 主机双回路板 | J-EI6101N | 1 | 块
26 | EPS蓄电池38CH |  | 1 | 节
27 | 防火阻燃管 |  | 1 | 根
28 | 双U节能灯 |  | 1 | 只
29 | 压力开关 |  | 1 | 只
30 | 热敏打印纸 |  | 1 | 卷
31 | 主机备电24AH | DC12V 24Ah | 1 | 节
32 | 水流指示器 |  | 1 | 套
33 | 湿式报警阀 |  | 1 | 套
34 | 闸阀DN200 |  | 1 | 个
35 | 闸阀DN150 |  | 1 | 个
36 | 闸阀DN100 |  | 1 | 个
37 | 闸阀DN80 |  | 1 | 个
38 | 快阀DN25 |  | 1 | 个
39 | 信号阀DN150 |  | 1 | 个
40 | 信号阀DN100 |  | 1 | 个
41 | 漏电模块 |  | 1 | 个
42 | 压力表 | 1.6MP | 1 | 个
43 | 止回阀DN150 |  | 1 | 个
44 | 消防电话分机 | DH9272(U型卡) | 1 | 个

## 需要购买
中医药大学目前需要购买的消防报警耗材单
序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 参数 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 感烟探测器 | EI6010 | 130 | 1、工作电压总线24V 2、监视电流≤0.6mA 3、报警电流≤1.8mA 4、报警确认灯红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5、使用环境 温度10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 6、外壳防护等级IP23 7、外形尺寸直径：100mm，高：56mm高度含底座。 | 套
2 | 感温探测器 | EI6011 | 80 | 1.探测器类别：感温探测器 2.工作电压：DC16V～DC28V 3.静态电流≤60μA (注：静态时探测器可工作在DC16V～DC28V电压范围内。) 4.报警电流≤30mA（注：报警时电流的大小取决于控制器的限流情况，不允许直接用DC24V供电，否则探测器会因无限流电阻而烧坏。） 5.最大波纹电压：4V(峰峰值) 报警复位：瞬间断电(5s Min，DC2.5V Max) 6.上电时间≤10s 7.报警确认灯：红色，巡检时周期性（2s～4s）闪亮，报警时常亮 8.使用环境：温 度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露 9.外形尺寸：直径：100mm 高：49mm（带底座） 10.重 量：约120g 11.安装孔距：45mm～75mm | 套
3 | 消火栓按钮模块 | EI6022 | 15 | 1、工作电压:信号总线电压：24V 允许范围：16V~28V 2、工作电流:监视电流≤0.8mA 报警电流≤2mA 3、环境温度:-10℃～+55℃ 4、环境湿度:≤95%，不结露 5、尺寸:95.4mm×98.4mm×60mm (带底壳) 6、防护等级:IP65 7、重量:约180g 8、使用类别:通用 9、触点输出:无源输出 10、复位方式:按钮复位 11、按片颜色:白色 | 套
4 | 手动报警按钮 | EI6020 | 50 | 1、工作电压:信号总线电压：24V 2、工作电流:监视电流≤0.6mA 3、报警电流≤1.8mA 4、环境温度:-10℃～+55℃环境湿度:≤95%，不结露尺寸:95.4mm×98.4mm×42.5mm (带底壳) 5、防护等级:IP43重量:约221g(含底壳) 6、使用类别:通用复位方式:钥匙复位按片 7、颜色:白色 | 套
5 | 输入模块 | EI6030 | 15 | 1、工作电压:DC24V 2、工作电流:总线监视电流≤1mA 电源监视电流≤2mA 3、指示灯红色 4、境温度:-10℃～+55℃ 5、境湿度:≤95%，不结露 6、寸:86mm×86mm×43mm（带底壳） 7、量:约126（底壳) | 套
6 | 短路隔离器 | EI6060 | 5 | 使用环境温度：-10℃～+50℃ · 使用环境湿度：＜95%RH(不凝露) · 总线工作电压：24V脉动电压 · 线制：两总线(无极性) · 监视电流：＜0mA · 满载压降：＜0.5V(170mA) · 动作电流：＞340mA · 外壳防护等级：IP30 | 套
7 | 火灾显示盘 | EI6050 | 12 | 使用环境温度：0℃～40℃ · DC24V工作电流：≤40mA · 使用环境湿度：≤95%RH (不凝结) · 报警电流：≤100mA(24V) · 工作电压：总线 24V脉动电压 · 显示容量：999条报警信息 · 电源:DC 24V±1015% · 线制：四线制, 总线无极性 · 总线工作电流：≤0.35mA · 总线长度：＜2000m | 台
8 | 警铃（讯响器） | EI6080 | 5 | 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露) · 电源电压：DC21V～27V · 动作电流：≤75mA(平均值) · 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB(A计权)；变调周期：1.5s～2.5s · 基本闪光频率：60～90次/分 · 线制：电源(无极性) · 外形尺寸：直径100mm、高55.5mm(不含底座) · 重量：104g±5%(不含底座) · 外壳防护等级：IP30 | 只
9 | 消防广播喇叭 | XD5-6 | 5 | 输入电压：70-120V 频响范围：100～15KHz 功率：3W 灵敏度：90dB | 只
10 | 联动控制模块 | EI6041 | 10 | 按键数量：40个 外形尺寸：482.6mm88mm（2U） | 块
11 | 打印机 | SP-RMD | 2 | 体积小、重量轻、功能完备、高速度、高清晰、外观美丽、操作简单、连接方便 | 只
12 | 68°喷淋头 | 标配 | 50 | 1. 喷头框架采用铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性强，表面分本色钝化处理或抛光镀铬处理，可供用户选择。 2. 温感元件（玻璃球）和密封垫圈均从德国进口，玻璃球强度高、动作可靠、反应速度快，密封件具有耐老化、耐腐蚀性。 三. 技术特性： 1. 公称口径：直径15mm、连接螺纹：R1/2”、100%检测。 2. 额定工作压力：1.2MPa，出厂试验压力：3.0MPa、100%进行 3. 流量特性系数：K=80±4 4. 玻璃球直径：3mm、5mm 5. 喷头额定温度及色标 6. 喷头性能特性曲线 四. 其他： 1. 本产品只能直立安装在隐蔽或暴露的喷水管网上，溅水盘向上。 2. 在有吊顶的建筑物内使用时，本公司可提供与之配套的装饰盘或喷头保护罩。 3. 喷头安装时应采用本公司生产与之配套的专用扳手，拧紧力矩为10-20N.m,禁止超过29N.m 玻璃球直径：3mm,5mm 动作温度：57℃，68℃，79℃，93℃，141℃ 流量系数：K=80±4 连接螺纹R1/2" | 个
13 | 消防专用防火线 | ZR-RVS2*1.5 | 20 | 执行标准：GB/T5023.4-2008 额定电压：U○/U 为 300/500V 额定温度：70℃ 长度：≤100米 | 卷
14 | 智能电源盘 | EI6201 | 1 | 使用环境温度：0℃～40℃；湿度：≤95 (不凝露) 输入电压：AC220V（AC185V～245V），50Hz1 直流备电：DC24V 17Ah, 全密封免维护蓄电池 输出电压：DC25V～25.5V（可调）；输出电流：10A、20A、30A 纹 波：≤0.5%；电流调整率：≤1.5% 绝缘强度：输入对机壳AC1500V；输出对机壳AC500V 外形尺寸：482.6mm×240mm×88mm | 套
15 | 主机双回路板 | J-EI6101N | 1 | 每回路242个编址点，单台控制器可装10块 | 块
16 | 防火阻燃管 | J-EI6101N | 30 | 零下75度到350度，防火，阻燃，隔热，绝缘，抗老化，放水，放油，抗酸碱 | 根
17 | 压力开关 | J-EI6101N | 9 | 量程范围:-100Kpa~200MPa; 供电电压:12~35V DC(24V DC 校准电压)/交流220vAC供电 输出继电器容量:380V 3A, 220V 5A，24V DC 5A等 精 度:优于0.0.5%FS、1%FS等各种 设置范围:全量程段可以设置 采样速率:10次/秒 接口螺纹:M20*1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT | 只
18 | 热敏打印纸 | 30m*0.1m | 100 | 消防报警主机打印机使用
19 | 压力表 | 1.6MP | 4 | 表面直径60 螺纹14*1.5 | 个
20 | 消防电话分机 | DH9272(U型卡) | 8 | 置于建筑物中各关键部位，能够与消防电话主机进行全双工通话。摘机即可呼叫主机，配有火警电话标志。 | 个