需求参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	火灾报警控制器
	1.控制器每回路最多可带255个总线制报警联动点。
2.控制器采用全汉字菜单式显示界面，显示清晰直观，使用简便。
3.通过回路总线可连接汉字式液晶火灾显示盘，可以通过火灾显示盘显示报警设备的类型和汉字注释信息。
	台
	1 
	
	
	

	2
	感烟探测器
	1、名称: 智能感烟探测器。
2、总线制: 总线制。
3、类型:点型。
4、探测器设有灵敏、正常、迟钝三级灵敏度，灵敏度的调整可通过主机进行设置。可根据现场环境状况进行的灵敏度调整。
	个
	206 
	
	
	

	3
	声光报警器
	1、 名称:声光报警装置
2、形式: 离地2.2米
3、GB50116-2013_火灾自动报警设计规范要求
4、采用超亮红色LED作为光源，工作电压：总线24V
驱动电压：DC24V（允许范围20V～28V）
	个
	15 
	
	
	

	4
	手动报警按钮
	1、 规格:带电话插孔的手动报警按钮
2、 安装方式:底距地1.4米安装  
3、 子编码方式，一旦确认报警，按下按片，立即将信号传至控制器，按片按下必须采用专用工具手动复位。                     
4、 内置二线制电话插孔（圆形），更适合于工程的使用。提供无源输出触点，可直接控制其它设备
	个
	15 
	
	
	

	5
	消防专用防火线
	1、导线型号、材质、规格:ZR-RVS2*1.5
2、敷设部位或线制:穿管敷设
3、工作内容：配线
	卷
	10
	
	
	

	6
	技术安装
	
	项
	1 
	
	
	

	7
	系统调试费
	
	项
	1 
	
	
	


