采购需求

一、空调情况

| 序号 | 区域 | 设备型号 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生公寓 | KFR-35GW | 600台 |

注：上表仅供参考，具体设备运行状况投标供应商应自行勘察现场。

二、维保工作内容

根据现运行设备的状态，维保的工作主要包括检查、保养和故障维修等3部分内容。检查和维保时间一般在夏季使用前和秋季使用后进行。

（一）检查

内容包括：①端子排或其他接线头有无松动、老化现象；②运转压力是否正常；③内外接口处有无漏氟；④异常噪音检查；⑤绝缘电阻；⑥进出风温度、室外环境温度；⑦水管排水是否畅通;⑧内机过滤网是否畅通。

工作要求：一年1次。

（二）保养

内容包括：①清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等；②清除控制板的集尘，调整连线的接触状态和管线的位置等；③更换老化或损坏的零部件；④如有必要追加或更换冷媒和冷冻油，加氟等。

工作要求：①室内机清洗过滤网、过滤器、风盘、出风口，并采用消毒处理后加注空调清新剂，1次；室外机清除灰尘或烟垢使循环风量畅通，1次。

（三）故障维修

安排专业维修人员上门维修，一般情况下4小时内响应并及时解决问题。由于配件供应等原因不能及时维修，时间另行商定。涉及更换主要配件的费用不在总报价中。

（四）在维保期间，供应商相关维修人员维修结束后须提供工作记录，在保证机器正常运行及外观良好的同时，还需要处理好外机周围卫生情况