参数需求：
	安徽中医药大学梅山路校区图书馆消防设备维护保养清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	光电感烟探测器
	JTY-GD-G3
	套
	74
	
	
	含线路维修

	2
	手动报警按钮
	J-SAP*8402
	套
	10
	
	
	含线路维修

	3
	控制模块
	GST-2D-8300
	套
	10
	
	
	含线路维修

	4
	火警声光讯响器
	HX-100A/B
	只
	10
	
	
	含线路维修

	5
	火灾报警控制器
	JB-QB-GST200
	台
	1
	
	
	含线路维修

	6
	联动电源
	DY-100
	台
	1
	
	
	含线路维修

	7
	接线端箱
	DY-100A
	台
	1
	
	
	含线路维修

	8
	火灾显示盘
	ZF-101
	台
	5
	
	
	含线路维修

	9
	总线消防电话
	TS-201A
	台
	1
	
	
	含线路维修

	10
	超细干粉灭火系统
	
	套
	1
	
	
	含线路维修

	总计
	
	
	

	安徽中医药大学梅山路校区新安楼消防设备维护保养清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	火灾自动报警主机
	LD128E(Q)-512C
	台
	1
	
	
	维护保养

	2
	9100多线联动盘
	LD9100C
	台
	1
	
	
	维护保养

	3
	CRT系统
	
	套
	1
	
	
	维护保养

	4
	光电感烟探测器
	LD3000B
	只
	305
	
	
	维护保养

	5
	手动报警按钮
	LD2000B(D)
	只
	35
	
	
	维护保养

	6
	手报（带电话插孔）
	LD2000H
	只
	12
	
	
	维护保养

	7
	消火栓按钮
	LD2000CD
	只
	80
	
	
	维护保养

	8
	短路隔离器
	LC3600A
	只
	14
	
	
	维护保养

	9
	火灾显示盘
	LD128KT
	只
	13
	
	
	维护保养

	10
	端子箱
	30对
	只
	14
	
	
	维护保养

	11
	消防广播录放盘
	LD7100
	台
	1
	
	
	维护保养

	12
	消防广播攻放盘
	LD7200
	台
	1
	
	
	维护保养

	13
	消防广播
	LD7300
	只
	61
	
	
	维护保养

	14
	消防电源盘
	LD5801
	台
	1
	
	
	维护保养

	15
	联动备用电源
	LD5400A（40）
	套
	1
	
	
	维护保养

	16
	消防电话主机
	LD8016
	套
	1
	
	
	维护保养

	17
	消防电话分机
	LD8100
	部
	6
	
	
	维护保养

	18
	消防电话手柄
	LD8200
	部
	2
	
	
	维护保养

	19
	控制模块
	LD6801
	只
	109
	
	
	维护保养

	20
	通讯转换模块
	LD6908
	只
	1
	
	
	维护保养

	21
	标准机柜
	LD5900B
	台
	1
	
	
	维护保养

	22
	消防泵
	
	台
	2
	
	
	维护保养

	23
	排烟风机
	
	台
	2
	
	
	维护保养

	24
	气体灭火控制器
	LD5501B
	台
	1
	
	
	维护保养

	25
	放气指示灯
	LD1100
	只
	2
	
	
	维护保养

	26
	声光报警器
	LD1000
	只
	2
	
	
	维护保养

	27
	警笛
	24VDC
	只
	2
	
	
	维护保养

	28
	紧急启停按钮
	LD1200
	只
	2
	
	
	维护保养

	29
	控制模块
	LD6801
	只
	2
	
	
	维护保养

	30
	感温探测器
	LD3300BD
	只
	2
	
	
	维护保养

	二氧化碳气体灭火联动控制系统及设备

	1
	70升CO2灭火剂储瓶
	PZ70L/45kg
	瓶组
	5
	
	
	维护保养

	2
	气体泄漏报警器
	BJQ-6
	台
	1
	
	
	维护保养

	3
	高压金属软管
	RG16/32MPa
	根
	5
	
	
	维护保养

	4
	压力开关
	YK-R3/4-150
	只
	1
	
	
	维护保养

	5
	安全泄压阀
	GA-150
	只
	1
	
	
	维护保养

	6
	启动装置
	QPZ-4L60
	台
	1
	
	
	维护保养

	7
	称重装置
	CZ-130kg
	套
	5
	
	
	维护保养

	8
	启动瓶钢架
	PJ-70L
	瓶组
	5
	
	
	维护保养

	9
	储瓶集流管
	JL-50
	瓶组
	5
	
	
	维护保养

	10
	启动管道
	
	米
	12
	
	
	维护保养

	11
	扩口管接口
	DN-4
	副
	8
	
	
	维护保养

	12
	CO2喷嘴
	PZWQ-12
	只
	4
	
	
	维护保养

	13
	CO2灭火剂
	
	kg
	210
	
	
	维护保养

	14
	90°弯头
	DN50
	只
	7
	
	
	维护保养

	15
	中大三通
	ND32*50*20
	只
	1
	
	
	维护保养

	16
	中大三通
	ND20*32*20
	只
	2
	
	
	维护保养

	17
	高压无缝镀金钢管
	66*55
	米
	12
	
	
	维护保养

	18
	高压无缝镀金钢管
	42*50
	米
	4
	
	
	维护保养

	19
	高压无缝镀金钢管
	27*40
	米
	7
	
	
	维护保养

	合计
	
	
	


附件二：
1、 火灾自动报警及消防联动系统
（1） 每月采取分批依次对火灾报警探测器加烟或加温试验，检查火灾报警控制主机的声光、显示等报警是否正常，报警区域、探测点号与建筑部位的对应是否准确一致。并作详细记录。 
（2） 每月拧下任何一个火灾探测器，火灾报警控制器应有故障显示，对同时进行试验的火警探测器应有优先报警功能。
（3） 每月与水灭火系统配合，检查水流指示器、压力开关、信号控制阀等开启、关闭情况。 
（4） 每月手动报警按钮动作报警检查。     
（5） 每月警报装置检查，警铃、警笛等装置、声响是否正常。      
（6） 每月楼层显示器检查，显示灯检查，报警显示功能是否正常。
（7） 每月正压送风口，及正压送风机检查。
（8） 每月非消防电源切断联动，及反馈检查。
（9） 每月消防电梯迫降功能检测。
2、 消火栓灭火系统
（1） 每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。
（2） 每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。
（3） 每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。
（4） 每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次。
（5） 每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。
（6） 每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。
（7） 定期添加或更换水泵的润滑油。
3、 气体灭火系统
（1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。
（2）每周检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常。
（3）每周检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。
（4）每周检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。
（5）每月对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。
（6）每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
（7）每周检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。
（8）每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化。
（9）每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。
（10）每季年对灭火剂储存容器进行称重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。
（11）每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。
4、 消防通讯及广播系统
（1）每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。
（2）每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。
（3）试验消防广播的选层广播功能是否正常。
（4）每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。
5、 其他服务
（1）一旦系统发生故障，中标单位应在接到招标单位通知后2个小时内派人修理。
（2）中标单位协助招标单位配合消防主管部门的消防系统安全检查。
（3）建立消防档案。为招标单位建立一套详细的消防设施档案文件，在以后的系统维护保养过程中将严格按照消防设施档案和消防系统维护保养操作规则及工作报告来执行。
（4）技术培训。中标单位负责对招标单位的人员提供技术培训，使招标单位人员能进行正确操作所有系统。培训安排在每次检修/试验时进行，也可应招标单位要求在合同有效期内安排，次数不限。
6、 设备保障
为了保证招标单位消防系统长期稳定运行，中标单位向招标单位承诺在合同有效期内保证向招标单位提供本套消防系统所需的备品备件，费用由招标单位负责，更换安装由中标单位负责，保证消防系统在维保期安全运行。
