体育场网络综合布线技术要求

项目名称：安徽中医药大学少荃湖校区体育场网络综合布线项目

项目内容：安徽中医学院少荃湖校区体育场综合布线工程（详见标书内容）

工程地点：合肥新站区安徽中医药大学少荃湖校区

完工期限：合同签订后20个日历日，完成设备供货、安装、调试与验收。

一、概述

本工程的范围为新校区校园网综合布线系统、IP监控、电话通信系统、数字广播、一卡通系统的接入布线与配线管理等设备的建设，包括水平区布线、主干光缆、配线管理等设备的安装、线路敷设。

二、项目要求

建成的综合布线系统应满足计算机网络、电话通信系统、数字广播、IP监控系统、一卡通系统、多媒体教室系统硬件设备的接入。

三、综合布线系统主要技术要求

1、本次设计主要包括少荃湖校区体育场。网络架构按三层设计（核心-汇聚-接入）。核心层交换机位于B7楼一层网络中心机房。汇聚交换机位于B7楼一层网络中心，接入层交换机放置于各个楼层的管理间。

2、各单体楼通过48单模光缆连接至中心机房，各单体楼内部采用单模光缆连接至该楼宇的光纤终端盒。

3、设备制造商及其布线生产工厂必须取得并提供有效的IS09001质量体系认证书。

4、线缆必须提供工信部（泰尔认证中心）认证证书、检测报告、模块部分提供元件级检测报告。设备制造商必须提供关于该厂商六类布线信道和永久链路的安装、测试方式。中标设备制造商在产品入场时必须提供相关产品的原厂证明，产品采购合同与渠道证明。每批次货物进场必须现场抽样封存。

5、布线系统主要产品模块、铜缆、光纤、配线架、跳线等必须同一品牌，参考品牌：普天、施耐德、德特威勒，普兰韦特，性能优于参考品牌的其他产品。

6、投标文件中需提供厂家授权文件，25年质保承诺函。

7、本工程项目产品必须与学校少荃湖校区现有校园网产品兼容、满足校园网管理需求。

8、工程项目为交钥匙工程。请在投标前进行现场勘察，如产品清单中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请工程商提出解决方案供采购人参考，报价时单列所提供产品的分类明细报价表。中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

| 序号 | 工程、货物、服务名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 86型，可安装RJ45，RJ11模块，防尘门透明，方便直接通过颜色区分模块。百折胶防尘门具备专利，多次折弯不易断。 | 5 |
| 2 | 双口面板 | 86型，可安装RJ45，RJ11模块，防尘门透明，方便直接通过颜色区分模块。百折胶防尘门具备专利，多次折弯不易断。 | 8 |
| 3 | 六类RJ45 插座模块 | 符合TIA/EIA 568和ISO11801；直流电阻≤0.3Ω，绝缘阻抗不低于500MΩ，插拔寿命≥750次，卡接次数≥200次，接触点镀金厚度50μ’’ | 20 |
| 4 | 六类4对UTP电缆 | 305米/箱, 芯线规格：23 AWG实芯裸铜导体；含十字骨架，撕裂绳；LSZH（低烟无卤）或CMR级阻燃；符合TIA/EIA 568B和ISO/IEC 11801及相关国内标准，305米/箱 | 10 |
| 5 | 六类24位RJ45模块式配线架（含模块） | 24口RJ45非屏蔽配线架；(要求与布线同品牌产品)；19”机柜式安装；卡接线规范围：22－26AWG；最少卡接次数：750次；打线方式：T568A或T568B；支持超五类RJ45插座模块、六类RJ45插座模块、RJ11插座模块。 | 2 |
| 6 | 24芯光纤配线架 |  | 2 |
| 7 | 48 芯光纤分线盒 | 不含适配器，19" 机架用，1U，使用根据适配器类型及数量选用12/24 芯附件 | 1 |
| 8 | 19”机柜（42U） | 2000×600×600(mm)， 前后网孔门，黑色，含2 只风扇。 | 1 |
| 9 | 理线架 |  | 2 |
| 10 | 48芯单模G652 室外铠装光缆 | 48芯单模G652金属加强件套层绞式室外光缆 | 550 |
| 11 | 12芯单模室内光缆 | 12芯单模G652金属加强件套层绞式室外光缆 | 800 |
| 12 | 3类25对UTP电缆 | 305米/卷；三类25对大对数电缆，24AWG，LSZH（低烟无卤）或CMR级阻燃 | 1 |
| 13 | LC/PC-LC/PC双芯单模光纤跳线（2米） |  | 15 |
| 14 | 配件及施工 | 一批 | 1 |
|  | 合计 |  |  |

1、本项目为交钥匙工程，投标报价包含咨询设计、送货、安装、调试、辅材、系统集成、综合布线等保证系统完整、稳定运行所需的全部费用。

2、投标人应自行勘察现场确认其所投产品及方案；

3、供应商所投方案和产品必须满足招标需求和产品技术要求，否则由此产生的责任均由投标人自行承担；