1、技术规格、参数、型号

| 序号 | 设备名称 | 技术规格、参数、型号要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（1） | 消防水带 | 1.型号：SN65型； 2.内径：≥63.5mm； 3.爆破压力（Mpa）：≥2.4； 4.直径膨胀率（%）：≤5； 5.接口在1.5倍公称压力水压下不出现可见裂缝； 6.在0.3MPa水压下，不发生泄漏； 7.操作力作/N*m：1.7； 8.消防水枪检修； 8.老化更换，收放到位； 9.消防水带每盘25米. | 卷 | 12 |  |
| 1（2） | 消防水枪 | 1.型号：QZ3 5/7.5 2.流量（L/S) 3.射程（m)≥28 4.喷射压力(Mpa)0.35 5、操作力矩（N.m)≦15 | 只 | 12 |  |
| 1（3） | 消防接口 | 1.型号：KD65 2.执行标准：GB12514 1-2005 GB12514 2-2006 3.基本尺寸：d 63.5 D 111 D1 98 D2 76 m12 N 5.5±0.09 L≥82.5 L1 55 | 付 | 12 |  |
| 2 | 消火栓门玻璃（含119标签） | 1.玻璃厚度6mm； 2.根据玻璃有破损的箱体尺寸定制 | 块 | 100 |  |
| 3 | 消防应急灯 | 型号：FY-ZFZD-3WA 1.工作电压：AC220V 50Hz 2.电池规格:3.6V 800mAh 3.防护等级:IP30 4.应急转换时间:<5s 5.交流保险:1A 250V 6.表面亮度:60-280(cd/㎡) 7.应急输出功率:2W 8.直流保险；2A 250V 9.光源类型：φ8 LED 白发白 10.应急时间：＞90min 11.使用温度：-10℃—55℃ 12.灯具尺寸：265×48×252mm 13. 供方负责φ16PVC管、BV-1.5阻燃线对损坏灯具更换和安装. | 盏 | 100 | 样品 |
| 4 | 安全出口指示灯 | 型号：FY-BLZD-I 2LRE3W 1.工作电压：AC220V 50Hz 2.主电功耗：3W 3.防护等级：IP30 4.外壳防护等级：IP30 5.应急时间：＞90min 6.类别：发光二级管 7.应急输出功率：1W 8.光源类型：LED 9.规格：1.2V 300mAh 10. 供方负责φ16PVC管、BV-1.5阻燃线对损坏灯具更换和安装. | 个 | 120 | 样品 |
| 5 | 4KG干粉灭火器 | 1.型号:MFZ/ABC4； 2.灭火级别:2A55B； 3.喷射距离（m）:≥3.5m； 4.喷射时间（s）:≥13s； 5.灭火种类:A、B、C类； 6. 要求：24小时内换取复位 | 具 | 120 |  |
| 6 | 灭火器箱 | 尺寸：540×360×200mm | 台 | 20 |  |
| 7 | 禁火禁爆标牌 | 尺寸：500×200mm | 个 | 20 | 样品 |
| 8 | 室外消火栓维修保养 | 要求每季度给阀门加油、试压、清除周边杂草；每年油漆一次；保温防冻（海绵）一次 (油漆包括消火栓护栏等)。 | 套 | 750 |  |
| 备注：（1）中标人提供的器材质保应不低于2年，特殊器材质保按国家标准执行； （2）最终更换的器材以实际更换数为准； （3）表格中标注“样品”的货物，投标报价时需提供样品，并单独密封； （4）维修地点：少荃湖校区、梅山路校区（含家属区）、六安路家属区、史河路家属区。 |  |  |  |  |  |

2.服务要求：

（1）中标人须在合同签订后一周内完成供货，并对提供的器材进行更换及安装；

（2）对于突发情况须紧急抢修所需要的维修材料要及时供货，不得以任何借口延缓送货，对造成我校损失，应赔偿相应费用，履约保证金不予退回；

（3）维修材料质量要达到使用要求，对材料质量差，使用部门反映较差的材料必须退换，直到使用部门满意；

（4）供货商将采购的材料送到采购人指定的地点，由采购人、使用部门、供货商三方对货物进行验收交接，供货商不按要求供货，采购人有权拒收，并不予结算。